Образец № 3А

## ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ

от

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(пълно наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление)

# Изисквания към съоръженията

## Токозахранваща техника

### Токоизправителни системи (ТИС) и акумулаторни батерии -  9 бр.

| № | Токоизправителни системи - изисквания | Предлагани съоръжения (характеристики) |
| --- | --- | --- |
|  | Производител |  |
|  | Серия и Модел |  |
|  | Токоизправителните комплекти да са изградени от токоизправителни модули /ТИМ/, импулсни, с микропроцесорно управление, работещи в паралел помежду си и в паралел с акумулаторна батерия /АБ/. |  |
|  | Да има възможност за надграждане на системата с поне един допълнителен модул за всеки ТИС. |  |
|  | ТИК да позволява смяна на модул без да се нарушава работата на консуматорите. |  |
|  | Двойно независимо електрическо захранване от токоизправителна система /ТИС/ с два независими токоизправителни комплекти /ТИК/- т.е захранване на активното оборудване по схема 2N. |  |
|  | ТИК да са разположени в 19” шкаф, с предно обслужване. |  |
|  | Допустими граници на напрежението на изхода на ТИК - от 42 до 54,6 V с температурна компенсация на зарядното напрежение на АБ. Границите на захранващото напрежение от ТИС ще се уточнят при монтажа на съоръженията. |  |
|  | Захранването на ТИМ да е еднофазно напрежение 230 V АС, ± 10% без промяна на подаваната мощност. ТИК да се захрани с трифазно напрежение. |  |
|  | Пулсации на изправеното напрежение≤± 0,5%pp на п.х. (да се посочи конкретна стойност) |  |
|  | Стабилност на изправеното напрежение: ≤± 0,5%. (да се посочи конкретна стойност) |  |
|  | ТИК да е с фактор на мощността cos Ф>0.99. (да се посочи конкретна стойност) |  |
|  | ТИК да е с К.П.Д ≥95%. (да се посочи конкретна стойност) |  |
|  | ТИК да осигурява равномерно натоварване на ТИМ и плавно поемане на натоварването. |  |
|  | ТИК да позволява смяната на модул без да се нарушава нормалната работа на консуматорите. |  |
|  | ТИК да притежава електромагнитна съвместимост (EN300386). |  |
|  | Насложени напрежения и шумове в изхода на ТИК да отговарят по БДС 1148-85 и 15943-84. |  |
|  | Работни условия: работен температурен диапазон - от 0°С до +60°С, относителна влажност - от 20% до 85% (без кондензация). (да се посочат конкретни стойности на работен температурен диапазон и относителна влажност) |  |
|  | TИК да притежава степен на защита минимално IP 20. (да се посочи конкретна степен на защита) |  |
|  | ТИМ и останалите компоненти на ТИК да са изградени като единни конструкции (касети) за вграждане в 19” шкаф, и с предно обслужване. |  |
|  | ТИК да съдържа панел със всички необходими АС и DC предпазители за краен капацитет. |  |
|  | Всички режими и настройки на ТИК се съхраняват в енергонезависима постоянна памет и да не се унищожават при изключване на захранването на микропроцесорната система. |  |
|  | ТИК да сигнализира звуково и светлинно възникналите аварийни, критични или предупредителни състояния. |  |
|  | ТИК да притежава следните защити: А. По вход от мрежа:  Защита по високо входно напрежение;  Защита по ниско входно напрежение; Б. По изход към консуматорите:  Защита по претоварване;  Защита по късо съединение;  Защита от ниско изходно напрежение към консуматорите;  Защита от високо изходно напрежение към консуматорите;  Температурна защита на електронните блокове. |  |
|  | ТИС да притежава дистанционен контрол чрез LAN. |  |
|  | За акумулаторните батерии: |  |
|  | Акумулаторните батерии да са необслужваеми, тип VRLA монтирани в шкаф. В ТИК да е предвидена температурна компенсация на подзарядното напрежение. |  |
|  | ТИК да осигурява автоматично изключване за защита от дълбок разряд с настройваем праг на защита. |  |
|  | Да притежава дисплей със следните минимум функции:  Входно напрежение на трите фази.  Напрежение на изхода и входа на всеки ТИМ.  Изходящ ток по ТИМ и ТИК  Заряден АБ.  Активирана аларма. |  |
|  | ТИК да поддържа: |  |
|  | лог файл и обработка на алармени сигнали, за действията на потребителите и състоянието на системата. |  |
|  | ТИК да притежава интерфейс за дистанционно наблюдение и управление по мрежата на ЕЕСМ. За дистанционното управление и наблюдение да не изисква закупуването на софтуер от ДАЕУ. |  |
|  | Да поддържа свързаност посредством Ethernet интерфейс 10/100 Mbps (IPv4 и IPv6), за осигуряване на дистанционно управление и наблюдение на цялата ТИК. |  |
|  | Да поддържа HTTP и HTTPS протоколи за комуникация. |  |
|  | Да поддържа и SNMP (SNMP V2,V3) за автоматизирано събиране на аларми. |  |
|  | Документацията на токозахранващата техника да бъде на български език. |  |

### Инверторни системи – 9 бр.

| № | Инверторни системи - изисквания | Предлагани съоръжения (характеристики) |
| --- | --- | --- |
|  | Производител |  |
|  | Серия и Модел |  |
|  | ИС да е изпълнена за номинална мощност минимум 2200 VA (да се посочи конкретна мощност) |  |
|  | ИС да е изпълнена за вграждане в 19” шкаф, с предно обслужване, да съдържа всички необходими АС и DC предпазители за краен капацитет. |  |
|  | ИС да са изградени на модулен принцип от отделни инверторни модули /ИМ/ - импулсни, с микропроцесорно управление, работещи в паралел помежду си по схема N+1. |  |
|  | ИС да има възможност за надграждане с поне един допълнителен ИМ. |  |
|  | ИС да позволява смяната на ИМ без да се нарушава нормалната работа на консуматорите. |  |
|  | За осигуряване на по-висока сигурност, ИС трябва да имат 2 входа за захранване както следва: ● DC вход: - 48V DC (постоянно-токов, за включване към токоизправител) ● AC вход: 230V AC (за включване към електроразпределителната мрежа) |  |
|  | При наличие на 230V мрежово захранване, ИС работи на мрежа. При отпадане на мрежовото захранване на ИС работи от 48V, като превключването трябва да е без прекъсване в изхода на ИС. |  |
| Параметри на входното захранване на ИС |  |  |
|  | Номинална стойност на по DC вход : 48V. |  |
|  | Граници на входното DC напрежение: 42 - 60 V. |  |
|  | Номинална стойност на напрежение по АC вход: 230V ±10%, (съгласно БДС IEC 60038 и качествени параметри съгласно БДС EN 50160). |  |
|  | Честота: 50Hz (да поддържа синхронизация при изменение на входната честота в интервала 48 - 52 Hz) |  |
|  | К.П.Д: ≥90 % при захранване по AC вход и ≥88% при захранване по DC вход (да се посочат конкретни стойности на КПД) |  |
|  | Номинално изходно напрежение (AC): 230 V |  |
|  | Граници на изменение на изходното напрежение (AC) (настройваеми): 200 - 240 V |  |
|  | Стабилност на изходното напрежение, макс: 2 % (да се посочи конкретна стойност) |  |
|  | Честота: 50 - 60 Hz |  |
|  | Стабилност на изходната честота: 0.03 % |  |
|  | Максимални хармонични изкривявания/Total Harmonic Distortion (върху резистивен товар): <1.5 % (да се посочи конкретна стойност) |  |
|  | Възможност за краткотрайно претоварване: 120 % за поне 15 секунди (да се посочи конкретна стойност) |  |
|  | Възможност за постоянно претоварване: 110 % |  |
|  | Степен на защита минимално IP 20. (да се посочи конкретна степен на защита) |  |
|  | Надморска височина <1100 m (да се посочи конкретна надморска височина) |  |
|  | Интервал на работната температура без намаление на изходната мощност: -10° до + 40°C (да се посочи конкретна стойност) |  |
|  | Разширен интервал на работната температура с намаление на изходната мощност до 10% -20° до + 50°C (да се посочи конкретна стойност) |  |
|  | Запазване на работоспособност: до 65°C (с намалена изходната мощност) |  |
|  | Относителна влажност - от 20% до 90% (без кондензация). (да се посочи конкретна стойност) |  |
|  | ИС да притежава степен на EMC защита: съгласно EN 61000-4 |  |
|  | ИС да притежава ниво на EMC емисии: съгласно EN 55022 (Class B) |  |
|  | ИС да отговаря на стандарт за безопасност: съгласно IEC 60950 |  |
|  | ИС да е съвместима с RoHS (директива 2002/95/EC) |  |
|  | Техническата документация да е на български език. |  |
| ИС да поддържа: |  |  |
|  | лог файл и обработка на алармени сигнали, за действията на потребителите и състоянието на системата. |  |
|  | ИС да притежава интерфейс за дистанционно наблюдение и управление по мрежата на ЕЕСМ. За дистанционното управление и наблюдение да не изисква закупуването на софтуер от ДАЕУ. |  |
|  | Да поддържа свързаност посредством Ethernet интерфейс 10/100 Mbps (IPv4 и IPv6), за осигуряване на дистанционно управление и наблюдение на ИС. |  |
|  | Да поддържа HTTP и HTTPS протоколи за комуникация. |  |
|  | Да поддържа и SNMP (SNMP V2,V3) за автоматизирано събиране на аларми. |  |

### Непрекъсваеми токозахранвания (UPS) – 85 бр.

| № | Непрекъсваеми токозахранвания (UPS) - изисквания | Предлагани съоръжения (характеристики) |
| --- | --- | --- |
|  | Производител |  |
|  | Серия и Модел |  |
|  | Тип: line interaktiv; |  |
|  | Захранване: еднофазно 230 V AC. |  |
|  | Изходно напрежение 230 ±3 % еднофазно, синусоидално. |  |
|  | Устройството да притежава система за автоматично регулиране на напрежението(AVR), коригираща колебанието на напрежението и пренапреженията по мрежата, съгласно стандарт IEC 61643-1 |  |
|  | Режими на работа: - инвертор; - байпас; - стартиране при отсъствие на мрежово напрежение |  |
|  | Работа с токова пауза, не по-голяма от 5 мс. (да се посочи конкретна стойност) |  |
|  | Коефициент на мощността на входа (cos ɸ) >0.8 . (да се посочи конкретна стойност) |  |
|  | Коефициент на нелинейни изкривявания по изходното напрежение ≤ 2.5 %. (да се посочи конкретна стойност) |  |
|  | Да притежава електромагнитна съвместимост (EN50081-1,EN50082-1). |  |
|  | Работни условия: работен температурен диапазон – от 0° до + 45° C, относителна влажност – от 20% до 85% (без кондензация). (да се посочи конкретна стойност) |  |
|  | Да притежава степен на защита минимум IP 20. (да се посочи конкретна степен на защита) |  |
|  | Да е оборудван със следната автоматика и защити за осъществяване на нормална работа : - по разряд на АБ ; -вградена система за защита от пренапрежение , постъпващи от променливотоковата захранваща мрежа; - защита по късо съединение ; - звукова и светлинна сигнализация на различни състояния – ниско ниво на батерия, работа на батерия, прегряване, претоварване, задействащи защити и др.; |  |
|  | Акумулаторните батерии да са необслужваеми, тип VRLA. |  |
|  | Изводите за захранваната апаратура от UPS да са изпълнени като гнезда тип „шуко“, или оборудвани с преход за гнездо тип „шуко“. Минималния брой контакти да е два броя за автономното захранване. |  |
|  | Устройството да може да работи в хоризонтално или във вертикално положение. |  |

2. Настоящата Таблица за съответствие - Образец №3А е неразделна част от техническото ни предложение, като в случай, че бъдем избрани за изпълнител, се задължаваме да изпълним поръчката съгласно таблицата, Техническото ни предложение и Техническата спецификация.

ВАЖНО: Участниците описват оферираните от тях съоръжения, включително: марка, модел, подробни технически спецификации и характеристики. Оферираните от участниците съоръжения следва да покриват минималните технически изисквания, посочени в „Техническа спецификация“. В случай, че участник оферира съоръжения, които не покриват минималните технически изисквания, посочени в „Техническа спецификация“, той ще бъде отстранен от участие в процедурата. В таблицата по т. 1 следва да се съдържат всички съоръжения, посочени в „Техническа спецификация“. Участниците могат да предложат в своята оферта съоръжения с по-добри технически показатели от посочените в  „Техническа спецификация“.

Дата:………...............			                    Подпис и печат:.........................

/име и фамилия:………………, длъжност:……………../