ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ) И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка и монтаж на токозахранваща техника във възлите на областните администрации /ОА/:

1. Доставка и монтаж на 9 броя 220/48V   токоизправителни системи (ТИС);

2. Доставка и монтаж на 9 броя инверторни системи (48/230 V);

3. Доставка на 85 броя непрекъсваеми токозахранвания(UPS).

- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.	Въведение:

Основната задача на Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/ е поддръжката на Единната електронна съобщителна мрежа /ЕЕСМ/, явяваща се основа на Интегрираната комуникационно-информационна система на системата за управление на страната и въоръжените сили при кризисни ситуации.

- Съществуващо положение

В опорните възли от ЕЕСМ за захранване на комуникационното оборудване, разположено в сградите на областните администрации, е изградено постояннотоково захранване с токоизправителни комплекти /ТИК/ тип 2С- RSC48V. ТИК и акумулаторните батерии /АБ/ са монтирани в шкафове 600/600/2000 мм и 600/600/1000 мм.

За захранване на потребителите в залите на опорните възли е монтирано разпределително табло РТ 230/400 V със съответните предпазители. РТ таблата се захранват от главните разпределителни табла /ГРТ/ на сградите по самостоятелни кабелни линии с дължина до 100 м и са на отделни предпазители.

За захранване на комуникационната апаратура е монтирано отделно постояннотоково /DC/ табло с предпазители за всяка стойка /апаратура/. DC таблото се захранва от токоизправителните комплекти

Комуникационната апаратура на променливо токово напрежение 230 V в опорните възли и възлите за достъп от ЕЕСМ е предвидено да се захранват от непрекъсваеми токозахранващи източници.

3. Цели

- Осигуряване на автономно постояннотоково електрозахранване на опорни възли на ЕЕСМ за гарантиране на непрекъсваема и безаварийна експлоатация на комуникационните и осигуряващи съоръжения в опорните възли. За надеждната работа на системите от ЕЕСМ (DWDM, MPLS и SDH) се изисква постоянно-токово електрическо захранване 48V от два независими токоизправителни комплекта (ТИК), комплектувани с технологични акумулаторни батерии (АБ) поместени в шкаф, съставляващи токоизправителна система(ТИС).

- Оборудването на променливо напрежение 230 V  ще се резервира с инверторна модулна система 48/230 V, захранена от  шкафа на ТИС.

- Осигуряване дейността при прекъсване на захранващото напрежение, както и защитата от напрежение с влошени параметри на комуникационно оборудване, захранено с променливо напрежение 230 V.

4. Очаквани резултати

Сигурна, стабилна и безаварийна експлоатация на комуникационната техника, повишен ресурс на съоръженията и елементите.

II. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Подробно описание на предмета

Да се доставят и монтират в посочените в Таблица опорни възли токоизправителни комплекти, инверторни системи и да се доставят съоръжения за непрекъсваемо захранване, както следва:

1.1. Във всеки от посочените опорни възли на ЕЕСМ да се обследва реалното състояние към момента и да се предвиди автономно постояннотоково електрозахранване на основата на 48V токоизправителни системи и акумулаторни батерии, заедно с необходимите електрически мрежи. Доставеното оборудване да се монтира на мястото на съществуващите токоизправителни комплекти / ТИК / с изтичащ ресурс.

1.2. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя 48V токоизправителни системи (ТИС) и акумулаторни батерии, разположени в сгради, съгласно списък с обекти и минимални мощности на токоизправителните системи (Таблица опорни възли), с минимални технически изисквания за ТИС (Технически изисквания към 48V токоизправителни системи), както и тяхното интегриране към съществуващи системи и инсталации за електрозахранване, за което е необходимо:

- Да се предложи методика за прехвърляне на захранването от съществуващите към доставените ТИК за всеки обект. Прехвърлянето да се осъществи без да се допусне прекъсване работата на комуникационната апаратура.

- Да се монтират шкафовете на ТИС, като се укрепят към пода и стените на помещенията. За възлите, разположени в Смолян и Велико Търново да се предвидят и монтират анти-земетръсни стойки.

- Да се монтират батериите и да се изпълнят кабелните линии от ТИС към тях, като при необходимост да се инсталират батерийни табла с предпазители и прекъсвачи.

- Да се монтират температурни датчици за контрол на температурата на батериите и корекция на зарядните параметри (ток, напрежение).

- Да се изпълнят силовите кабелни линии, необходими за интегриране на ТИС към съществуващи системи, инсталации за електро захранване и дистанционно наблюдение. При съответствие да се използват съществуващите кабелни линии.

- Да се доставят и монтират предпазители в ГРТ, през които да се осигури захранване на ТИС. При съответствие да се използват съществуващите предпазители.

- Да се проведат разрядни тестове за проверка на капацитета на батериите на ТИС, като резултатите за всеки обект се опишат в отделен измервателен протокол.

- Да се извършат индивидуални настройки на ТИС за осигуряване на оптимално токозахранване на постоянно-токовите товари за всеки обект.

- ТИС да се приведат в нормална експлоатация

- Да се проведе обучение на място за специалисти от ДАЕУ.

1.3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя инверторни системи (ИС) 48V/230 V, разположени в шкаф,  съгласно списък с обекти и минимални мощности на ИС (Таблица опорни възли), с минимални технически изисквания за ИС (Технически изисквания към 48V/230 V инвертори), както  и тяхното интегриране към съществуващи системи и инсталации за електро захранване, за което е необходимо:

- Да се монтират шкафовете на ИС, като се укрепят към пода и/или стените на помещенията. За помещенията с двоен под, трябва да се доставят и монтират анти-земетръсни стойки за монтаж на шкафове на ИС.

- Да изпълнят кабелните линии от ИС до ТИК и захранването на 230 V, от ИС до консуматорите и до дистанционното наблюдение.

- ИС да се приведат в нормална експлоатация

- Да се проведе обучение на място за специалисти от ДАЕУ.

1.4. Да се доставят непрекъсваеми токозахранвания (UPS) с параметри 230 V и мощност минимум 650 VA.

- Таблица на опорните възли, в които ще се доставят и монтират съоръжения

| № | Опорен възел | Инст. мощност на ТИК, kW- по схема 2 N за ТИС | Инст. мощност на инвертор, kVA- по схема 2N+1 за инв. система | Време за автономност на ТИК при товар kW - минути |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Русе | 6 | 2,2 | 5 kW- 60 мин. |
| 22. | Враца | 6 | 2,2 | 5 kW- 60 мин. |
| 33. | Велико Търново | 8 | 2,2 | 6 kW- 60 мин. |
| 44. | Варна | 6 | 2,2 | 5 kW- 60 мин. |
| 55. | Хасково | 6 | 2,2 | 5 kW- 60 мин. |
| 66. | Стара Загора | 8 | 2,2 | 6 kW- 60 мин. |
| 77. | Кърджали | 6 | 2,2 | 5 kW- 60 мин. |
| 88. | Смолян | 6 | 2,2 | 5 kW- 60 мин. |
| 99. | Бургас | 6 | 2,2 | 5 kW- 60 мин. |

Забележка: За всеки опорен възел се доставят по два комплекта ТИК с посочената в таблицата мощност и една инверторна система с мощност от 2,2 kVA.

III. ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

1. Технически изисквания към ТИС:

  - Токоизправителните комплекти да са изградени от токоизправителни модули /ТИМ/, импулсни, с микропроцесорно управление, работещи в паралел помежду си и в паралел с акумулаторна батерия /АБ/.  Да има възможност за надграждане на системата с поне един допълнителен модул за всеки ТИС. ТИК да позволява смяна на модул без да се нарушава работата на консуматорите.

  - Надежната работа на ЕЕСМ изисква двойно независимо електрическо захранване от токоизправителна система /ТИС/ с два независими токоизправителни комплекти /ТИК/- т.е захранване на активното оборудване по схема 2N.

  - ТИК  да са разположени в 19” шкаф, с предно обслужване.

  - Допустими граници на напрежението на изхода на ТИК - от 42 до 54,6 V с температурна компенсация на зарядното напрежение на АБ. Границите на захранващото напрежение от ТИС ще се уточнят при монтажа на съоръженията.

  - Захранването на ТИМ да е еднофазно напрежение 230 V АС, ± 10% без промяна на подаваната мощност. ТИК да се захрани с трифазно напрежение.

  - Пулсации на изправеното напрежение≤± 0,5%pp на п.х.

  - Стабилност на изправеното напрежение: ≤± 0,5%.

  - ТИК да е с фактор на мощността cos Ф>0.99.

  - ТИК да е с К.П.Д ≥95%.

  - ТИК да осигурява равномерно натоварване на ТИМ и плавно поемане на натоварването. ТИК да позволява смяната на модул без да се нарушава нормалната работа на консуматорите.

  - ТИК да  притежава електромагнитна съвместимост (EN300386).

  - Насложени напрежения и шумове в изхода на ТИК да отговарят по БДС 1148-85 и 15943-84.

  - Работни условия: работен температурен диапазон - от     0°С до +60°С, относителна влажност - от 20% до 85% (без кондензация).

  - TИК да притежава степен на защита минимално IP 20.

  - ТИМ и останалите компоненти на ТИК да са изградени като единни конструкции (касети) за вграждане в 19” шкаф, и с предно обслужване.

  - ТИК да съдържа панел със всички необходими АС и DC предпазители за краен капацитет.

  - Всички режими и настройки на ТИК се съхраняват в енергонезависима постоянна памет и да не се унищожават при изключване на захранването на микропроцесорната система.

  - ТИК да сигнализира звуково и светлинно възникналите аварийни, критични или предупредителни състояния.

  - ТИК да притежава следните защити:

А. По вход от мрежа:

      - Защита по високо входно напрежение;

- Защита по ниско входно напрежение;

Б. По изход към консуматорите:

          - Защита по претоварване;

          - Защита по късо съединение;

          - Защита от ниско изходно напрежение към консуматорите;

          - Защита от високо изходно напрежение към консуматорите;

- Температурна защита на електронните блокове.

В. ТИС да притежава дистанционен контрол чрез LAN.

Г. За акумулаторните батерии:

  - Акумулаторните батерии да са необслужваеми, тип VRLA монтирани в шкаф. В ТИК да е предвидена температурна компенсация на подзарядното напрежение.

  - ТИК да осигурява  автоматично изключване за защита от дълбок разряд  с настройваем праг на защита.

Д. Да притежава дисплей със следните минимум функции:

- Входно напрежение на трите фази.

- Напрежение на изхода и входа на всеки ТИМ.

- Изходящ ток по ТИМ и ТИК

- Заряден АБ.

- Активирана аларма.

Е. ТИК да поддържа

- лог файл и обработка на алармени сигнали, за действията на потребителите и състоянието на системата.

  - ТИК да притежава интерфейс за дистанционно наблюдение и управление по мрежата на ЕЕСМ. За дистанционното управление и наблюдение да не изисква закупуването на софтуер от ДАЕУ.

  - Да поддържа свързаност посредством Ethernet интерфейс 10/100 Mbps  (IPv4 и IPv6), за осигуряване на дистанционно управление и наблюдение на цялата ТИК.

  - Да поддържа HTTP и HTTPS протоколи за комуникация.

  - Да поддържа и SNMP (SNMP V2,V3) за автоматизирано събиране на аларми.

  - Документацията на токозахранващата техника  да бъде на български език.

2. Технически изисквания за инверторната система(ИС):

  - ИС да е изпълнена за номинална мощност минимум 2200 VA.

  - ИС да е изпълнена за вграждане в 19” шкаф, с предно обслужване, да съдържа  всички необходими АС и DC предпазители за краен капацитет.

  - ИС да са изградени на модулен принцип от отделни инверторни модули /ИМ/ - импулсни, с микропроцесорно управление, работещи в паралел помежду си по схема N+1.

  - ИС да има възможност за надграждане с поне един допълнителен ИМ.

  - ИС да позволява смяната на ИМ без да се нарушава нормалната работа на консуматорите.

  - За осигуряване на по-висока сигурност, ИС трябва да имат 2 входа за захранване както следва:

    - DC вход: - 48V DC (постоянно-токов, за включване към токоизправител)

    - AC вход: 230V AC ( за включване към  електроразпределителната мрежа)

  - При наличие на 230V мрежово захранване,  ИС работи на мрежа. При отпадане на мрежовото захранване на ИС работи от 48V, като превключването трябва да е без прекъсване в изхода на ИС.

  - Параметри на входното захранване на ИС:

    - Номинална стойност на по DC вход : 48V.

    - Граници на входното DC напрежение: 42 - 60 V.

    - Номинална стойност на напрежение по АC вход: 230V  ±10%, (съгласно БДС IEC 60038 и качествени параметри съгласно БДС EN 50160).

    - Честота: 50Hz (да поддържа синхронизация при изменение на входната честота в интервала 48 - 52 Hz)

    - К.П.Д:   ≥90 % при захранване по AC вход и ≥88% при захранване по DC вход

- Номинално изходно напрежение (AC):  230 V

- Граници на изменение на изходното напрежение (AC) (настройваеми): 200 - 240 V

- Стабилност на изходното напрежение, макс: 2 %

- Честота: 50 - 60 Hz

- Стабилност на изходната честота: 0.03 %

- Максимални хармонични изкривявания/Total Harmonic Distortion (върху резистивен товар):  <1.5 %

- Възможност за краткотрайно претоварване: 120 % за поне 15 секунди

- Възможност за постоянно претоварване: 110 %

- Степен на защита минимално IP 20.

- Надморска височина <1100 m

- Интервал на работната температура без намаление на изходната мощност: -10° до + 40°C,

- Разширен интервал на работната температура с намаление на изходната мощност до 10%  -20° до + 50°C,

- Запазване на работоспособност: до 65°C (с намалена изходната мощност)

- Относителна влажност - от 20% до 90% (без кондензация).

  - ИС да притежава степен на EMC защита: съгласно EN 61000-4

  - ИС да притежава ниво на EMC емисии: съгласно EN 55022 (Class B)

  - ИС да отговаря на стандарт за безопасност: съгласно IEC 60950

  - ИС да е съвместима с RoHS (директива 2002/95/EC)

  - Техническата документация да е на български език.

  - ИС да поддържа

- лог файл и обработка на алармени сигнали, за действията на потребителите и състоянието на системата.

  - ИС да притежава интерфейс за дистанционно наблюдение и управление по мрежата на ЕЕСМ. За дистанционното управление и наблюдение да не изисква закупуването на софтуер от ДАЕУ.

  - Да поддържа свързаност посредством Ethernet интерфейс 10/100 Mbps  (IPv4 и IPv6), за осигуряване на дистанционно управление и наблюдение на ИС.

  - Да поддържа HTTP и HTTPS протоколи за комуникация.

  - Да поддържа и SNMP (SNMP V2,V3) за автоматизирано събиране на аларми.

3. Технически изисквания към UPS:

1. Тип :  line interaktiv;

2. Захранване : еднофазно 230 V AC.

3.Изходно напрежение 230 ±3 % еднофазно , синусоидално.  Устройството да притежава система за автоматично регулиране на напрежението(AVR), коригираща колебанието на напрежението и пренапреженията по мрежата, съгласно стандарт IEC 61643-1 .

4.Режими на работа :

- инвертор ;

- байпас ;

- стартиране при отсъствие на мрежово напрежение .

5.Работа с токова пауза , не по-голяма от 5 мс.

6.Коефициент на мощността на входа ( cos ɸ ) >0.8 .

7.Коефициент на нелинейни изкривявания по изходното напрежение ≤ 2.5 %.

8. Да притежава електромагнитна съвместимост (EN50081-1,EN50082-1).

9.Работни условия : работен температурен диапазон – от 0° до + 45° C , относителна влажност –от 20% до 85% ( без кондензация ).

10.Да притежава степен на защита минимум IP 20.

11. Да е оборудван със следната автоматика и защити за осъществяване на нормална работа :

- по разряд на АБ ;

-вградена система за защита от пренапрежение, постъпващи от променливотоковата захранваща мрежа;

- защита по късо съединение;

- звукова и светлинна сигнализация на различни състояния – ниско ниво на батерия, работа на батерия, прегряване, претоварване, задействащи защити и др.;

12. Акумулаторните батерии да са необслужваеми , тип VRLA.

13. Изводите за захранваната апаратура от UPS да  са изпълнени като гнезда тип „шуко“, или оборудвани с преход за гнездо тип „шуко“. Минималния брой контакти  да е два броя за автономното захранване.

14. Устройството да  може да работи в хоризонтално или във вертикално положение.

Забележка: Участниците трябва да доставят  автоматизирани 48V токоизправителни системи, инверторни системи и UPS, които да отговарят на посочените в „Техническите изисквания“ изисквания и стандарти.

За доказване на съответствието с изискванията участникът следва да разполага със сертификати и техническа документация, удостоверяващи съответствието на съоръженията със съответните спецификации или стандарти, посочени в „Техническата спецификация“.

IV. ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1. В срок до 5 работни дни след сключване на договора, Изпълнителят на договора да предложи на Възложителя график за изпълнение на дейностите доставка и монтаж на ТИС и доставка и монтаж на ИС, включващ:

- Обследването на електрозахранванията и инфраструктурата в обектите. Изготвяне на основата на обследването технически доклади за всеки обект за подмяната на съоръженията в срок до 20 дни от подписването на договора. Възложителят осигурява достъп и съдействие за огледите на обектите.

- Изпълнение на монтажните дейности, доставка и монтаж на ТИС и ИС, изпитания и пускане в експлоатация на съоръженията в срок до 4 месеца от подписването на  договора.

- Обучение на персонал от ДАЕУ за работа с ТИС.

2. В срок от 45 дни след подписването на договора Изпълнителят трябва да достави непрекъсваемите токозахранвания (UPS).

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОНТАЖА

1. За доставка и монтаж на ТИС и доставка и монтаж на ИС:

- Изготвените технически доклади за подмяната на токоизправителите и захранването на консуматорите се съгласуват с възложителя в срок до 10 дни след представянето им.

-  Предаване и приемане на изпълнението –работата по монтажа се предава след пускови изпитания по изготвен от Възложителя план и изготвянето на приемо-предавателен протокол за всеки обект поотделно. Окончателно дейността се приключва след предаването на необходимата документация за експлоатацията и сервизната дейност на ТИС, на допълнителните съоръжения, на инструкциите за работа и др., с окончателен приемо-предавателен протокол.

Представител на Изпълнителя  и представител на ДАЕУ подписват приемо-предавателните протоколи за извършената дейност.

2.  За доставка на UPS:

Представител на Изпълнителя  и представител на ДАЕУ подписват приемо-предавателните протоколи за извършената доставка.

VI. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Участникът трябва да разполага със сервиз за доставяните  съоръжения, оторизиран от производителя или официалния му представител за Република България.

Доказва се от участника с представяне на копие на оторизационно писмо, договор, сертификат или друг еквивалентен документ, издаден от производителя или от официален негов представител, от което да е видно, че участникът има права да осъществява техническа поддръжка на предлаганите съоръжения.

Участникът е длъжен да предложи гаранционен срок за съоръженията, не по-малък от 36 месеца, считано от датата на подписване на окончателен приемо-предавателен протокол.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предяви рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:

1. количество и некомплектност на съоръженията(явни недостатъци);

2. качество(скрити недостатъци);

-  при доставяне на съоръжения не от договорения вид, посочен в  техническата спецификация;

-  при констатиране на дефекти при употреба на съоръженията.

3. рекламации за явни недостатъци на съоръженията се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  в момента на предаването им, за което се съставя протокол, подписан и от двете страни.

4. рекламации за скрити  недостатъци на съоръженията се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през целия гаранционен срок на доставените съоръжения.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено или чрез електронната поща ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти в 15 (петнадесет) дневен срок от констатирането им.

6. в рекламациите се посочва номерът на договора, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. при рекламации за явни дефекти ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в десет дневен срок от рекламацията за своя сметка и риск, да достави на мястото на доставяне количеството липсващо в доставката /некомплектни договорени съоръжения/.

8. при рекламации за скрити дефекти ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в десет дневен срок от получаването на рекламацията за своя сметка и риск  да замени или ремонтира доставените недоговорени по вид/дефектни съоръжения.

9. рекламираните съоръжения се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.

При причинени щети вследствие доставени нискокачествени или неотговарящи на стандартите съоръжения, същите следва да бъдат възстановени от виновната страна.