Приложение № 1

I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ЗАЛА № 2

1. Основание за разработване

Настоящата техническа спецификация за проектиране на зала №2 е изготвена съгласно:

- Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г.;

- Визия за развитие на единна съобщителна среда за държавното управление на базата на единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на националната сигурност (ЕЕСМДАНС).

2. Цел на техническата спецификация и особености на изпълнението

- Да се актуализира по всички части проектът за „Резервен център за данни на електронното управление“ (РЦДЕУ) - част инженерна инфраструктура в Съобщителен обект със специално предназначение (СОСП) София 4 за оборудване на зала № 2.

- Да се изготвят подробни количествено - стойностни сметки (КСС) по всички части на актуализирания проект.

3. Кратко описание

В СОСП София 4 e изграден „Резервен център за данни на електронното управление“ (РЦДЕУ).

Обособени са следните помещения за компютърни зали:

- в Зала №1 - са монтирани комуникационните шкафове и инженерните съоръжения за нуждите на електронното управление;

- в Зала № 2  могат да се монтират 2 комуникационни и 28 шкафа за сървъри със следните характеристики:

- размери 800х1000 мм;

- 42 U;

- разстояние между релсите за закрепване на оборудването -19 ” ;

- максималното натоварване на шкаф е до 5 kW.

4. Изисквания:

А. В зала № 2 да бъде предвидено разполагането на  2 комуникационни и 28 шкафа за сървъри със следните характеристики:

- усилени, сеизмично устойчиви шкафове;

- габаритни размери на шкафа:

- височина на вертикалните релси за закрепване на оборудването – 42 U;

- широчина – 800 мм;

- дълбочина – 1000 мм.

- разстояние между релсите за закрепване на оборудването – 19”;

- вид на предната и задната врати – метални, перфорирани над 70%;

- за горно подвеждане на кабели;

- ключалки – секретни ключалки за предната и задната врати;

- комплект за заземяване;

- вертикални кабелни организатори, ако не са заложени в конструкцията на шкафа.

- Помещението да покрива изискванията към ЦСОЧИ, да отговаря на критериите за оперативна съвместимост и информационна сигурност и на добрите практики за разположение на оборудването и ефективно използване на площите.

- Номиналната трифазна инсталирана мощност на основното оборудване и спомагателните системи в комуникационен шкаф е до 5 kW. а общото допустимо натоварване за залата е 150 kW.

Охлаждането на монтираното в комуникационните шкафове оборудване да е на принципа: „студен коридор“.

Б. Актуализацията на проектите и КСС да обхваща и следните части на инженерната инфраструктура, осигуряваща пълноценното функциониране на Зала №2:

- Системи за структурно окабеляване;

- Система за мониторинг и управление на спомагателната инфраструктура,  която да осигурява наблюдаване и управление на параметрите на:

- системите за климатизация – температура, влажност и запрашеност в зала № 2;

- системите за електрозахранване на зала № 2;

- системите за физическа сигурност на зала № 2.

- Системи за физическа сигурност;

- система за контрол на достъпа;

- система за видеонаблюдение;

- система за пожароизвестяване - актуализиране на автоматичната пожароизвестителна система за зала № 2 със следните функции:

- регистриране, сигнализиране и визуализация при откриване на пожар в началния стадий на развитието му;

- осигуряване на ръчно задействане на системата;

- осигуряване на време за евакуация на обслужващия персонал /при задействане на пожарогасителна инсталация/;

- осигуряване на ръчна блокировка при лъжливи сигнали за пожар.

- система за пожарогасене - актуализиране проекта за изграждане на автоматична пожарогасителна инсталация в зала № 2, и помещенията за захранващите ги устройства за непрекъсваемо захранване, със следните функции:

- системата да осигурява ръчно и автоматично задействане;

- осигуряване на ръчна блокировка;

- възможност за изключване на електрическото захранване в зоните на възникнал пожар;

- осигуряване на звукова и светлинна сигнализация;

- проектираната система за пожарогасене да е съвместима с изградената за зала №1, с цел използването на минимален брой бутилки за горещ резерв;

- да се предвиди необходимата вентилация на помещенията след загасяване на пожара.

Гасителният агент да отговаря на следните изисквания:

- да няма вредни въздействия върху обслужващия персонал;

- да не оказва вредно въздействие на електронното оборудване;

- да не оказва вредно въздействие на околната среда.

- алармена система против проникване;

- система за ранна детекция на вода - да се актуализира проекта на системата  за ранно откриване на вода със следните функции:

- откриване на проникване на вода в зала №2 и допълнителни технологични помещения – по пода, таваните и външните стени;

- осигуряване на звукова и светлинна сигнализация.

- Части за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура.

- електрическа – да се актуализира проектът за електрозахранване на зала № 2;

- непрекъсваемо електрозахранване:

При актуализиране на проекта за оборудването в зала № 2, както и за системата за климатизация /прецизни климатизатори и помпени агрегати/ да се предвидят устройства за непрекъсваемо електрозахранване, които да отговарят на следните основни изисквания:

- устройствата да бъдат от модулен тип и да бъдат резервирани по схема N+1 бр., за всяка една от страните;

- номинален товар – 150 kW;

- време на автономна работа при пълен товар – 15 мин;

- възможност за 10% претоварване на изхода – 10min;

- номинално входно и изходно напрежение – 3х380/220V, 50Hz;

- режим на работа: ON-LINE режим (двойно преобразуване – double conversion);

- устройствата да притежава сервизен байпас;

- коефициент на полезно действие при 100% натоварване – ≥ 92%;

- осветителна, контактна и заземителна инсталация - да се актуализира проектът на осветителната и контактни инсталации и на заземителната инсталация за целите на защитното заземление и потенциалното изравняване, съобразно новото предназначение на зала № 2;

- отопление, вентилация и климатизация (ОВК) - да се актуализира проектът, съобразно размерите и броя на комуникационните шкафове и реално изпълнената инсталация за пренос на студоносителя.

Температурно-влажностният режим в зала № 2 трябва да отговаря на изискванията за центрове за данни при всички възможни режими на работа и извънредни ситуации (натоварване и разтоварване на оборудването, авария в електрозахранването, авария на работещ климатизатор и преминаване към резервна машина, авария в охладителните тела):

- температура – 18÷25 °C при скорост на изменение на температурата по-малка от 5º С на час;

- относителна влажност – 40÷50 %;

- запрашеност – ≤ 0,1 мг/м3;

- ориентировъчен дебит на подавания към всеки шкаф въздух – 2000 м3 на час.

Зала № 2  да бъде изолирана от системата за вентилация на СОСП.

Системите за ОВК трябва да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания.

- водоснабдяване и канализация.

Изпълнението не трябва да нарушава основните характеристики на СОСП по отношение на водоснабдяване за технически и питейно-битови нужди и канализационната му система.

В зала № 2, а при необходимост – и в допълнителните помещения с климатизация, да се проектира инсталация за отвеждане на кондензна вода.

- Пожарна безопасност.

При проектирането, за осигуряване на пожарната безопасност на СОСП, да бъдат спазени изискванията на „НАРЕДБА № Iз 1971 от 29.10.2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“ и „НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите“, като се приемат следните параметри:

- клас на функционална пожарна опасност – Ф4.2;

- категория на пожарна опасност – Ф5В, степен на огнеустойчивост – III;

- реакция на огън – С, А2;

- минимална огнеустойчивост на вратите отделящи техническите помещения от коридори и стълбищни клетки – EI-60.

В.  При актуализирането на проекта не трябва да се допуска нарушаване на основните характеристики на изградените системи. Предвижданите съоръжения и системи трябва да са съвместими с изградените и с не по-ниски показатели и възможности от тях.

5. Фази на проектиране.

Проектирането да се извърши във фаза работен проект по всички части с количествено-стойностни сметки.

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ЗАЛА № 3

1. Основание за разработване.

Настоящата Техническа спецификация за проектиране  на зала № 3 е изготвена съгласно:

- Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г.;

- Визия за развитие на единна съобщителна среда за държавното управление на базата на единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на националната сигурност (ЕЕСМДАНС).

2. Цел на заданието и особености на изпълнението.

- Да се актуализира по всички части проектът за „Резервен център за данни на електронното управление“ (РЦДЕУ) - част инженерна инфраструктура в Съобщителен обект със специално предназначение (СОСП) София 4 за оборудване на зала № 2.

- Да се изготвят подробни количествено - стойностни сметки (КСС) по всички части на актуализирания проект.

3. Кратко описание.

В СОСП София 4 e изграден „Резервен център за данни на електронното управление“ (РЦДЕУ).

Обособени са следните помещения за компютърни зали:

- в Зала № 1 - са монтирани комуникационните шкафове и инженерните съоръжения за нуждите на електронното управление;

- в Зала № 3  могат да се монтират 2 комуникационни и 18 шкафа за сървъри със следните характеристики:

- размери 800х1000 мм;

- 42 U;

- разстояние между релсите за закрепване на оборудването -19 ” ;

- максималното натоварване на шкаф е до 5 kW.

4. Изисквания.

А. В зала № 3 да бъде предвидено  разполагането на 2 комуникационни и 18 шкафа за сървъри със следните характеристики:

- усилени, сеизмично устойчиви шкафове;

- габаритни размери на шкафа:

- височина на вертикалните релси за закрепване на оборудването – 42 U;

- широчина – 800 мм;

- дълбочина – 1000 мм.

- разстояние между релсите за закрепване на оборудването – 19”;

- вид на предната и задната врати – метални, перфорирани над 70%;

- за горно подвеждане на кабели;

- ключалки – секретни ключалки за предната и задната врати;

- комплект за заземяване;

- вертикални кабелни организатори, ако не са заложени в конструкцията на шкафа.

- Помещението да покрива изискванията към ЦСОЧИ, да отговаря на критериите за оперативна съвместимост и информационна сигурност и на добрите практики за разположение на оборудването и ефективно използване на площите.

- Номиналната трифазна инсталирана мощност на основното оборудване и спомагателните системи в комуникационен шкаф е до 5 kW. а общото допустимо натоварване за залата е 100 kW.

Охлаждането на монтираното в комуникационните шкафове оборудване да е на принципа: „студен коридор“.

Б. Актуализацията на проектите и КСС да обхваща и следните части на инженерната инфраструктура, осигуряваща пълноценното функциониране на Зала №3:

- Системи за структурно окабеляване;

- Система за мониторинг и управление на спомагателната инфраструктура,  която да осигурява наблюдаване и управление на параметрите на:

- системите за климатизация – температура, влажност и запрашеност в зала № 3;

- системите за електрозахранване на зала № 3;

- системите за физическа сигурност на зала № 3.

- Системи за физическа сигурност;

- система за контрол на достъпа;

- система за видеонаблюдение;

- система за пожароизвестяване - актуализиране на автоматичната пожароизвестителна система за зала № 3 със следните функции:

- регистриране, сигнализиране и визуализация при откриване на пожар в началния стадий на развитието му;

- осигуряване на ръчно задействане на системата;

- осигуряване на време за евакуация на обслужващия персонал /при задействане на пожарогасителна инсталация/;

- осигуряване на ръчна блокировка при лъжливи сигнали за пожар.

- система за пожарогасене - актуализиране проекта за изграждане на автоматична пожарогасителна инсталация в зала № 3, и помещенията за захранващите ги устройства за непрекъсваемо захранване, със следните функции:

- системата да осигурява ръчно и автоматично задействане;

- осигуряване на ръчна блокировка;

- възможност за изключване на електрическото захранване в зоните на възникнал пожар;

- осигуряване на звукова и светлинна сигнализация;

- проектираната система за пожарогасене да е съвместима с изградената за зала № 1, с цел използването на минимален брой бутилки за горещ резерв;

- да се предвиди необходимата вентилация на помещенията след загасяване на пожара.

Гасителният агент да отговаря на следните изисквания:

- да няма вредни въздействия върху обслужващия персонал;

- да не оказва вредно въздействие на електронното оборудване;

- да не оказва вредно въздействие на околната среда.

- алармена система против проникване;

- система за ранна детекция на вода - да се актуализира проекта на системата  за ранно откриване на вода със следните функции:

- откриване на проникване на вода в зала №3 и допълнителни технологични помещения – по пода, таваните и външните стени;

- осигуряване на звукова и светлинна сигнализация.

- Части за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура.

- електрическа – да се актуализира проектът за електрозахранване на зала № 3;

- непрекъсваемо електрозахранване:

При актуализиране на проекта за оборудването в зала № 3, както и за системата за климатизация /прецизни климатизатори и помпени агрегати/ да се предвидят устройства за непрекъсваемо електрозахранване, които да отговарят на следните основни изисквания:

- устройствата да бъдат от модулен тип и да бъдат резервирани по схема N+1 бр., за всяка една от страните;

- номинален товар – 100 kW;

- време на автономна работа при пълен товар – 15 мин;

- възможност за 10% претоварване на изхода – 10 min;

- номинално входно и изходно напрежение – 3х380/220V, 50Hz;

- режим на работа: ON-LINE режим (двойно преобразуване – double conversion);

- устройствата да притежава сервизен байпас;

- коефициент на полезно действие при 100% натоварване – ≥ 92%;

- осветителна, контактна и заземителна инсталация - да се актуализира проектът на осветителната и контактни инсталации и на заземителната инсталация за целите на защитното заземление и потенциалното изравняване, съобразно новото предназначение на зала № 2;

- отопление, вентилация и климатизация (ОВК) - да се актуализира проектът, съобразно размерите и броя на комуникационните шкафове и реално изпълнената инсталация за пренос на студоносителя.

Температурно-влажностният режим в зала № 3 трябва да отговаря на изискванията за центрове за данни при всички възможни режими на работа и извънредни ситуации (натоварване и разтоварване на оборудването, авария в електрозахранването, авария на работещ климатизатор и преминаване към резервна машина, авария в охладителните тела):

- температура – 18÷25 °C при скорост на изменение на температурата по-малка от 5º С на час;

- относителна влажност – 40÷50 %;

- запрашеност – ≤ 0,1 мг/м3;

- ориентировъчен дебит на подавания към всеки шкаф въздух – 2000 м3 на час.

Зала № 3  да бъде изолирана от системата за вентилация на СОСП.

Системите за ОВК трябва да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания.

- водоснабдяване и канализация.

Изпълнението не трябва да нарушава основните характеристики на СОСП по отношение на водоснабдяване за технически и питейно-битови нужди и канализационната му система.

В зала № 3, а при необходимост – и в допълнителните помещения с климатизация, да се проектира инсталация за отвеждане на кондензна вода.

- Пожарна безопасност.

При проектирането, за осигуряване на пожарната безопасност на СОСП, да бъдат спазени изискванията на „НАРЕДБА № Iз 1971 от 29.10.2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“ и „НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите“, като се приемат следните параметри:

- клас на функционална пожарна опасност – Ф4.2;

- категория на пожарна опасност – Ф5В, степен на огнеустойчивост – III;

- реакция на огън – С, А2;

- минимална огнеустойчивост на вратите отделящи техническите помещения от коридори и стълбищни клетки – EI-60.

В. При актуализирането на проекта не трябва да се допуска нарушаване на основните характеристики на изградените системи. Предвижданите съоръжения и системи трябва да са съвместими с изградените и с не по-ниски показатели и възможности от тях.

5. Фази на проектиране.

Проектирането да се извърши във фаза работен проект по всички части с количествено-стойностни сметки.

IV. Цени и класиране на участниците

В ценовото си приложение, участникът трябва да предложи цена за актуализиране на проектите и количествено-стойностните сметки за всяка зала поотделно, както и общата цена.

V. Приемане на изпълнението

Проектът за всяка зала се приема с двустранно подписан протокол.